ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 (три) комплексни системи за непрекъсваемо електрозахранване, електронно управление на двигателите на антените и дехидратиране на въздуха за съществуващите и действащи в системата на ИАБГ три доплерови метеорологични радарни станции МРЛ ИРИС“.

I. Участникът трябва да достави, монтира и въведе в експлоатация следните подсистеми на комплексната система:

- Блок за непрекъсваемо първично електрозахранване от ново поколение;

- Блок за пълно електронно управление на двигателите за задвижване на антената;

- Блок за дехидратиране и поддържане на налягането във вълноводните трактове;

- Панел за управление е индикация;

- Механична конструкция – 19 инчов шкаф, в който гореизброените подсистеми да са оформени в един самостоятелен блок;

- Техническо описание.

II. Участникът трябва да осигури следните технически параметри на всяка от комплексните системи:

1. Блок за непрекъсваемо електрозахранване:

1.1. Входно захранващо напрежение – 220V / 50 Hz / ± 15%;

1.2. Изходно напрежение – 220V / 50 Hz / ± 10% / 4 kVA;

1.3. Четири броя акумулаторни батерии 12V / 80Ah;

1.4. Време на работа без захранващо напрежение – min. 2 часа.

2. Електронен блок за управление и контрол на съществуващите два броя постояннотокови електродвигатели (азимут и елевация)

2.1. Подмагнитващо напрежение: 110V DC / 1 A;

2.2. Управляващо напрежение: 0 – ±10 V DC;

2.3. Изходно напрежение: 0 - ±100V DC / 10A;

3. Блок за дехидратиране и поддържане на налягане във вълноводните трактове на радара:

3.1. Два изхода с регулируемо работно налягане – 0.5 и 1.5 bar;

3.2. Принцип на работа – автоматичен проникващ мембранен филтър;

3.3. Безмаслен диафрагмен въздушен компресор;

3.4. Термична защита от прегряване.

4. Панел за индикация и управление:

4.1 Цифрова индикация на изходното напрежение - точност 1 V;

4.2 Цифрова индикация на изходния ток – точност 1 A;

4.3 Цифрова индикация на честотата на изходното напрежение –

точност 1 Hz;

4.4 Цифрова индикация на общото време на работа на системата – моточасове – точност 1 час;

4.5 Органи за управление.